Возможные неисправности и способы их устранения

| № | Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропуск среды выше допустимого при закрытом затворе | Полный износ уплотнительной поверхности пропускной части корпуса | Заменить клапан |
|  |  | Попадание на уплотнительные поверхности затвора посторонних частиц | Продуть клапан |
| 2 | Пропуск среды через сальниковое уплотнение | Недостаточность уплотнения | Уплотнить, дополнительной подтяжкой накидной гайки |
|  |  | Износ или повреждение сальникового уплотнения | Заменить сальниковое уплотнение |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан (вентиль) игольчатый запорный 15с54бк		       	- 1шт.

Соединение штуцерно-ниппельное (СШН) комплект:

ниппель шаровой					      	- 2шт.

гайка							      	- 2шт.

Паспорт, техническое описание и инструкция  по эксплуатации

(на партию 100 шт., но не менее 1шт. в один адрес) 			- 1шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ  И  КОНСЕРВАЦИИ

Клапан СШН соответствует ТУ 3742-001-27844275-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации ______________

Штамп ОТК

Срок консервации 3 года.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых клапанов требованиям  ТУ 3742-001-27844275-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке не более 800 циклов за 12000 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании и хранении клапанов должно осуществляться в заводской упаковке, а также должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения, пыли, влаги, паров, кислот и других веществ вредно влияющих на металл.

При упаковке, транспортировании и хранении затвор клапана должен быть закрыт.

4

Клапан (вентиль) игольчатый

в комплекте с соединением штуцерно-ниппельным

(15с54бк с СШН)

П А С П О Р Т

техническое описание и инструкция по эксплуатации

ТУ 3742-001-27844275-2014

Общие сведения об изделии

| Наименование изделия Обозначение изделия Предприятие-изготовитель Дата выпуска Назначение | Клапан (вентиль) игольчатый запорный 15с54бк с СШН ________________________________ В качестве запорного устройства в дифференциальных манометрах, на линиях установок технологического и технического контроля |
| --- | --- |

Основные технические данные и характеристики

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Проход условный DN, мм | 15 |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 160 | 250 | 400 |
| Рабочая среда | Нейтральные жидкости и газы, вода, пар, неагрессивные к материалам продукты |
| Рабочая температура, ºС | от -40 до +200 |
| Температура окружающей среды, ºС | от -30 до +40 |
| Габаритные размеры | высота, мм | 95 |
|  | длина клапана без СШН* , мм | 68 |
|  | длина клапана с СШН*, мм | 125 |
| Размеры резьбы патрубков клапана | М22х1,5 |
| Тип присоединения патрубков клапана без СШН* | под шаровый ниппель |
| Тип присоединения патрубков клапана с СШН* | приварное |
| Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544-93, см3/мин | по классу А |
| Климатическое исполнение | У |
| Масса клапана без СШН* не более, кг | 0,40 |
| Масса клапана с СШН* не более, кг | 0,55 |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-001-27844275-2014 |

* СШН - соединение штуцерно-ниппельное

2

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАПАНА

| Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- |
| Корпус | Сталь 35 |
| Шток | Сталь 40Х13 |
| Гайка накидная | Сталь 35 |
| Уплотнение штока | Кольцо ГФ-2 |

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ СШН

| Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- |
| Гайка накидная | Сталь 35 |
| Ниппель | Сталь 35 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАПАНА 15с54бк1 с СШН

Устройство и работа изделия

Работа клапана: вращением маховика обеспечивается поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает золотник, обеспечивая тем самым полное перекрытие или открытие проходного отверстия в седле корпуса клапана.

Монтаж и эксплуатация

Установочное положение клапана на трубопроводе - любое.

Клапан следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для осмотра, обслуживания.

Направление движения рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе. Рабочая среда не должна содержать механических примесей.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший устройство изделия, правила техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навыки работы с клапанами.

Перед монтажом клапанов на трубопровод проверить его визуально. При обнаружении загрязнения – промыть и продуть.

При гидравлических испытаниях трубопровода на прочность клапан должен быть открыт.

Запрещается эксплуатация клапанов при отсутствии эксплуатационной документации.

Указание мер безопасности

Разборка и сборка клапанов должна проводится после снятия с трубопровода.

Категорически запрещается  проводить работы по устранению неполадок и дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

3